## Tabelle1
Endenergieverbrauch in MWh/a
| Komponente, Kostenposition | Investestitions-kosten € | Referenz-kosten in € | Neben-kosten in € | förderfähige Kosten in € | Energieträger | Energiepreis in €/MWh | CO2-Faktor in t CO2/MWh | im IST-Zustand | im Soll-Zustand | Einsparung | Einsparung CO2 in t/a |  | Systemnutzen (Ist/Soll) bzw. energiebezogene Kennzahlen | EE-PW |  | Nenn-leistung in kW | Stunden | MWh/a |  | PUE-Soll | Verbrauch-Soll | PUE-1,8 | Verbrauch-PUE-1,8 | USV-Ist MWh | USV-Ist Verluste | USV-Ist Verluste | USV-Soll MWh | USV-Soll Verluste | USV-Soll Verluste
1 | Stulz HE Kaltwassersatz ESEER 4,32 | 31315 | 0 |  | 31315 | Strom | 200 | 0.537 | 330 | 5.05 | 324.95 | 174.4982 | 64990 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Stulz HE Kaltwassersatz ESEER 4,32 | 34.8 | 145 | 5.046 |  | 1.15 | 5.046 | 1.8
2 | Plattenwärmetauscher für Rückgewinnung inkl. Ventile | 4375.26 | 0 |  | 4375.26 | Strom | 200 | 0.537 | 42.53 |  | 42.53 | 22.8386 | 8506 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Plattenwärmetauscher für Rückgewinnung inkl. Ventile | 0 |  | 0 | 42.5 | 1.15 | 0 | 1.8 | 0
3 | Stulz direkte freie Kühlung mit HE EC Lüftern | 29948.78 | 0 |  | 29948.78 | Strom | 200 | 0.537 | 0 | 27.55 | -27.55 | -14.7944 | -5510 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Stulz direkte freie Kühlung mit HE EC Lüftern | 4.3 | 6408 | 27.5544 |  | 1.15 | 27.5544 | 1.8
4 | Indirekte Freie Kühlung mit HE Lüftern | 17447.15 | 0 |  | 17447.15 | Strom | 200 | 0.537 | 0 | 10.59 | -10.59 | -5.6868 | -2118 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Indirekte Freie Kühlung mit HE Lüftern | 4.8 | 2207 | 10.5936 |  | 1.15 | 10.5936 | 1.8
5 | Stulz HE Innenkühler mit HE EC Lüftern | 15639.44 | 0 |  | 15639.44 | Strom | 200 | 0.537 | 21.92 | 14.01 | 7.91 | 4.2477 | 1582 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Stulz HE Innenkühler mit HE EC Lüftern | 1.6 | 8760 | 14.016 |  | 1.15 | 14.016 | 1.8 | 21.9381
6 | Hocheffizienzpumpen IE5 | 17074.52 | 0 |  | 17074.52 | Strom | 200 | 0.537 | 21.92 | 14.01 | 7.91 | 4.2477 | 1582 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Hocheffizienzpumpen IE5 | 1.6 | 8760 | 14.016 |  | 1.15 | 14.016 | 1.8 | 21.9381
7 | Vertiv HE USV Notstromversorgung 97-99% Effizienz | 24500 | 0 |  | 24500 | Strom | 200 | 0.537 | 117 | 12.65 | 104.35 | 56.0359 | 20870 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Vertiv HE USV Notstromversorgung 97-99% Effizienz | 0 |  | 0 |  | 1.15 | 0 | 1.8 | 0 | 1800 | 6.5% | 117 | 1150 | 1.1% | 12.65 | 104.35
8 | Luftleitungsystem für Beheizung aller Räume inkl. Montage | 18758.2 | 0 | 5000 | 23758.2 | Strom | 200 | 0.537 | 19.11 |  | 19.11 | 10.2621 | 3822 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Luftleitungsystem für Beheizung aller Räume inkl. Montage | 0 |  | 0 |  | 1.15 | 0 | 1.8 | 0
9 | Hydraulik mit geringen Druckverlusten | 60038 | 0 |  | 60038 | Strom | 200 | 0.537 |  |  | 0 | 0 | 0 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Hydraulik mit geringen Druckverlusten | 0 |  | 0 |  | 1.15 | 0 | 1.8 | 0
10 | Klima Doppelboden zur Trennung Warm- / Kaltbereiche inkl. Abdichtung und Einbaurahmen | 58000 | 0 |  | 58000 | Strom | 200 | 0.537 |  |  | 0 | 0 | 0 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Klima Doppelboden zur Trennung Warm- / Kaltbereiche inkl. Abdichtung und Einbaurahmen | 0 |  | 0 |  | 1.15 | 0 | 1.8 | 0
11 | Anlagen Steuerung und Messung Temperatur sowie Effizienz | 17500 | 0 |  | 17500 | Strom | 200 | 0.537 |  |  | 0 | 0 | 0 | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.) |  | Anlagen Steuerung und Messung Temperatur sowie Effizienz | 0 |  | 0 |  | 1.15 | 0 | 1.8 | 0
12 | Energieeinsparkonzept | 1800 | 0 |  | 1800 | [8 empty] | Effizienzkennzahl PUE optimiert (s.o.)
13 | Montage, Inbetriebnahme, Einweisung |  | 0 | 45490 | 45490
14 | Elektroinstallation |  | 0 | 3500 | 3500
| Summen in Euro | 296396.35 | 0 | 53990 | 350386.35 |  |  |  |  | 83.86 | 468.62 | 251.6489 | 93724

## Tabelle2
6. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung & energiebezogene Amortisationszeit
Zusammenfassung der Kosten und Einsparungen
Gesamtkosten nach Modul 4 |  | 350386.35 | €
| Investitionsmehrkosten | 294596.35 | €
| Investitionsnebenkosten | 53990 | €
| Einsparkonzept | 1800 | €
CO2-Einsparung pro Jahr |  | 251.6489 | t CO2
Energiekosteneinsparung pro Jahr |  | 93724 | €
Förderspezifische Kenndaten
Förderfähige Kosten nach Modul 4 |  | 350386.35 | €
maximaler Zuschuss |  | 40%
maximaler Zuschuss in EUR |  | 140154.54 | €
Fördereffizienz |  | 556.9447 | €/t CO2
tatsächlicher Zuschuss |  | 40%
tatsächlicher Zuschuss in EUR |  | 140154.54 | €
stat. Amortisationszeit ohne Förderung |  | 3.7385 | a
stat. Amortisationszeit mit Förderung |  | 2.2431 | a